«УТВЕРЖДАЮ»                                                        «УТВЕРЖДАЮ»

__________________											                                                                        Вр.и.о.  Главы

___________________                                               Новотартасского сельсовета

Венгеровского района

Новосибирской области

____________ ___________                                     О.В.Ионина ___________

"____"_________ 2014г.                                               "__" _декабря_ 2013г.

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

с.Новый Тартас, Новотартасского сельсовета, Венгеровского района, Новосибирской области

на период 2013-2017 г.г. и до 2023 г.

Новосибирск

2013 г.

Содержание

1	Введение	4

1.1 Нормативные документы, использованные при разработке схемы водоснабжения	4

1.2 Сведения о заказчике и исполнителе схемы водоснабжения	5

1.3 Цель разработки схемы  водоснабжения	5

1.4 Финансирование мероприятий комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры	7

1.5 Ожидаемые результаты от реализации мероприятий комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры	7

2	Общие сведения о с.Новый Тартас, Новотартасского сельсовета, Венгеровского района, Новосибирской области	8

2.1 Географическое положение	8

2.2 Климат	8

2.3 Население	9

2.4 Жилищный фонд	10

2.5 Коммунальные услуги	11

2.6 Анализ платежеспособности потребителей	11

2.7 Генеральный план развития	12

3	Существующее положение в сфере водоснабжения	14

3.1 Технико-экономическое состояние централизованных системы водоснабжения с. Новый Тартас	14

3.2 Направления развития централизованных систем водоснабжения	17

3.3 Баланс водоснабжения и потребления воды	17

3.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	23

3.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	25

3.6 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	26

3.7 Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	27

4	Выводы	29

5	Список литературы	29

6	Список приложений	29

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

с.Новый Тартас, Новотартасского сельсовета, Венгеровского района, Новосибирской области

# Введение

# 1.1 Нормативные документы, использованные при разработке схемы водоснабжения

Схема водоснабжения с.Новый Тартас, Новотартасского сельсовета, Венгеровского района, Новосибирской области на период до 2023 года разработана на основании следующих документов:

- Технического задания на разработку схемы водоснабжения с.Новый Тартас, Новотартасского сельсовета, Венгеровского района, Новосибирской области на 2013-2017гг и на период до 2023г, являющееся приложением к муниципальному контракту № __________ от _________________;

- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ с изменениями и дополнениями;

- «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

- Водного кодекса Российской Федерации;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»;

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

- Генерального плана п. Новый Тартас;

- Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

# 1.2 Сведения о заказчике и исполнителе схемы водоснабжения

Разработка схемы водоснабжения  выполняется  на основании технического задания на разработку схемы водоснабжения с.Новый Тартас, Новотартасского сельсовета, Венгеровского района, Новосибирской области на 2013-2017гг и на период до 2023г.

Заказчиком является администрация Новотартасского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области, действующая в соответствии с пунктом 5 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации от имени с.Новый Тартас, Новотартасского сельсовета, Венгеровского района, Новосибирской области в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.

Исполнитель: ООО “ЭнергоПрофит” место нахождения: 630112, г. Новосибирск, ул. Фрунзе 242, офис 606, директор: Савельев Максим Вячеславович; тел/факс: + 7 (383) 319−57−39 электронный адрес: manager@enprofit.ru сайт: www.enprofit.ru

Свидетельство о членстве в СРО в области энергетического обследования №СРО-Э-003-142 от 20.06.2012г., выданное СРО НП «Союз Энергоаудиторов».

Схема водоснабжения разрабатывается в соответствии с документами территориального планирования и программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов (при их наличии), а также с учетом схем энергоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, на срок 15 лет.

# 1.3 Цель разработки схемы  водоснабжения

Целью разработки схемы водоснабжения является обеспечение для абонентов доступности водоснабжения с использованием централизованных систем водоснабжения, обеспечение водоснабжения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, рационального водопользования, а также развитие централизованных систем водоснабжения на основе наилучших доступных технологий и внедрения энергосберегающих технологий.

Целью данной работы является определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения, повышение надежности функционирования этой системы наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития системы водоснабжении, в том числе внедрение энергосберегающих технологий, обеспечивающих комфортные и безопасные условия для проживания людей.

Цели разработки перспективной схемы водоснабжения:

- Обеспечение развития системы централизованного водоснабжения для существующего  жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2020 года;

- Увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

- Улучшение работы системы водоснабжения;

- Повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

- Снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры: водозаборы (подземные), станции водоподготовки, насосные станции, магистральные сети водопровода.

Способы достижения цели:

- Реконструкция существующих водозаборных узлов;

- Строительство узлов с установками водоподготовки;

- Реконструкция централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц ;

- Модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

- Установка приборов учета.

Схема водоснабжения, разрабатывается в рамках программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры с. Новый Тартас, в которую входят:

- Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем;

- Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем;

- Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации;

- Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг;

- Повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры;

- Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

# 1.4 Финансирование мероприятий комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет получаемой прибыли муниципального предприятия коммунального хозяйства от продажи воды и оказания услуг по приему сточных вод, в части установления надбавки к ценам (тарифам) для потребителей, платы за подключение к инженерным системам водоснабжения, а также и за счет средств внебюджетных источников.

# 1.5 Ожидаемые результаты от реализации мероприятий комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры проводятся с целью достижения следующих результатов:

- Создание современной коммунальной инфраструктуры сельских населенных пунктов;

- Повышение качества предоставления коммунальных услуг;

- Снижение уровня износа объектов водоснабжения;

- Улучшение экологической ситуации на территории с.Новый Тартас, Новотартасского сельсовета, Венгеровского района, Новосибирской области;

- Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения;

- Обеспечение сетями водоснабжения земельных участков, жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения;

- Увеличение мощности системы водоснабжения;

- Обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности системы водоснабжения;

- Обеспечение рационального использования воды, как природной, так и питьевого качества, выполнение природоохранных требований.

Оперативный контроль осуществляет Глава администрации с. Новый Тартас, Новотартасского сельсовета, Венгеровского района, Новосибирской области.

# Общие сведения о с.Новый Тартас, Новотартасского сельсовета, Венгеровского района, Новосибирской области

# 2.1 Географическое положение

На территории с. Новый Тартас осуществляется местное самоуправление в пределах границ, установленных Законом Новосибирской области от 02.06.2004 N 200-ОЗ (ред. от 05.12.2011) "О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области" (принят постановлением Новосибирского областного Совета депутатов от 27.05.2004 N 200-ОСД).

Село Новый Тартас - административный центр Новотартассовского сельсовета расположено в северо-западной части Новосибирской области, в 2 км от районного центра, 47 км от  железнодорожной станции Чаны и в 458 км от  г. Новосибирска. Основа экономики поселения заложена и сформирована исторически как имеющая сельскохозяйственную направленность.

Материалы генплана представлены в

- Приложении №1 – Генеральный план Венгерского района;

- Приложении№2 – Карта функциональных зон;

- Приложении №3 – Генеральный план Новотартасского сельсовета;

- Приложении №4 – Опорный план;

- Приложении №5 – Карта комплексной оценки территории;

- Приложении №6 – Карта границ населенных пунктов;

- Приложении №7 – Карта размещения объектов местного значения;

- Приложении №8 – Карта инженерной инфраструктуры.

# 2.2 Климат

Продолжительность безморозного периода в среднем составляет 137 дней, отопительный период 228 дней.

Среднегодовая температура воздуха составляет -8 градусов по Цельсию. Средняя температура января составляет -22 градусов, средняя температура июля +22 градуса.

При разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры учитывались климатические условия, в том числе резкие перепады температур наружного воздуха в осенний и весенний периоды года.

# 2.3 Население

Динамика изменения численности населения по с.Новый Тартас отрицательная, что обусловлено низкой рождаемостью.

- Таблица 1.

Численность населения с.Новый Тартас.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | Темп роста, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Новый Тартас | чел. | 1283 | 1279 | 1274 | -0.7 |

Также одной из наиболее острых проблем современного демографического развития является высокая смертность населения.

Естественная убыль населения в 2012 году составила 5 человек по сравнению с 2011годом.

Возрастная структура населения за последние годы не претерпела значительных изменений

- Таблица 2.

Структурные показатели численности населения

| Показатели | Годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| - Структура населения: городское сельское (%) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - 1.Возрастная структура населения (%): - моложе 18 лет - трудоспособного возраста - пенсионного возраста | 24,4 52,8 23,1 | 36,6 52,0 23,6 | 39,8 56,1 24,1 | 38,7 57 44,2 |
| 3. Численность пенсионеров, состоящих на учете в пенсионном фонде (чел.) | 72 | 74 | 77 | 75 |
| 4. Показатель «детской нагрузки» на трудоспособное население (численность населения моложе 18 лет на одного трудоспособного) | 0,36 | 0,37 | 0,35 | 0,38 |
| 5. Показатель «пенсионной нагрузки» на трудоспособное население (численность стоящих на учете пенсионеров на одного трудоспособного) | 0,44 | 0,45 | 0,43 | 0,42 |
| 6. Общая «нагрузка» на трудоспособное население (чел.) (4+5) | 0,90 | 0,92 | 0,78 | 0,76 |

# 2.4 Жилищный фонд

В течение 2010-2012 г.г. общая площадь жилищного фонда составила  29361 м2, в т.ч.:

общая площадь муниципального жилищного фонда – 1205 м2 (0% общей площади жилищного фонда);

общая площадь частного жилищного фонда, находящегося в собственности граждан и юридических лиц, - 28156 м2 (100 % от площади всех домов жилищного фонда).

- Таблица 3.

Характеристика жилищного фонда с.Новый Тартас  в 2010 - 2012 г.г.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2010г. | 2011г. | 2012г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь жилищного фонда, в т.ч. | м2 | 29318 | 29361 | 29361 |
|  | частный | м2 | 28113 | 28156 | 28156 |
|  | муниципальный | м2 | 1205 | 1205 | 1205 |
| 2 | Удельный вес муниципального жилищного фонда в общей площади жилищного фонда МО | % | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 3 | Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда | м2 | 2325 | 2325 | 2325 |
| 4 | Доля домов оборудованных |  |  |  |  |
|  | водопроводом | % | 23,1 | 23,1 | 23,1 |
|  | канализацией | % | 0 | 0 | 0 |
|  | центральным отоплением | % | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Оборудованы общедомовыми приборами учета: |  | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Обеспеченность техническими паспортами многоквартирных и индивидуально-жилых домов | кол-во,% | 12,1 | 12,1 | 12,1 |

Средняя обеспеченность населения с. Новый Тартас жильем в 2012 году составила 22,2 м2 на 1 жителя.

Увеличение процента износа жилищного фонда влечет за собой увеличение потерь коммунальных ресурсов в жилищном фонде. Поэтому необходимы мероприятия, стимулирующие потребителей проводить ремонт принадлежащих им домов.

# 2.5 Коммунальные услуги

К коммунальным услугам, предоставляемым населению с. Новый Тартас относятся:

- Водоснабжение;

- Теплоснабжение;

- Утилизация (захоронение) бытовых отходов;

- Электроснабжение.

Работы по повышению энергетической эффективности и энергосбережению на территории с. Новый Тартас реализуются в рамках Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 27.07.2010) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (принят ГД ФС РФ 11.11.2009).

Проведение энергетических обследований позволит оптимизировать мероприятия по энергосбережению и разработать наиболее эффективные меры по повышению энергетической эффективности и по уменьшению потребления энергоресурсов в учреждениях и предприятиях. В дальнейшем  в программы по энергосбережению объектов социально - культурной сферы и предприятий будут внесены соответствующие изменения с учетом предложенных мероприятий по результатам энергетического обследования, а также разработаны энергетические паспорта.

# 2.6 Анализ платежеспособности потребителей

Критерии доступности для населения коммунальных услуг

Критерии доступности для населения коммунальных услуг определены в соответствии с Постановлением Правительства Новосибирской области от 22 сентября 2011 года № 407 «О системе критериев доступности для населения Новосибирской области платы за коммунальные услуги».

Система критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги включает в себя следующие критерии:

- долю расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

- долю населения с доходами ниже прожиточного минимума;

- уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

- долю семей - получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общем количестве семей.

- Таблица 4.

Доступность коммунальных услуг для граждан

| Критерий доступности | % | Оценка доступности |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, % | 9,87 | доступный |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % | 16,21 | доступный |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, % | 96,54 | высокий |
| Доля не получающих субсидию на оплату коммунальных услуг в общей численности населения, % | 95,1 | высокий |

Показатели критериев доступности устанавливаются на весь период действия программы, не могут быть нарушены и не должны ухудшать финансовое положение населения.

Анализ платежеспособности потребителей основан на сопоставлении фактической и предельной платежеспособной возможности населения.

Расчет платежеспособной возможности населения на 2012 год базируется на следующих показателях:

- Среднедушевой доход населения за 2012 г. - 6500 руб.;

- Установленная стоимость ЖКУ для населения по с.Новый Тартас в расчете на 1 кв. м общей площади –51,30 руб. в месяц;

- Региональный стандарт предельной стоимости предоставляемых МУП на 1 кв. м общей площади жилого фонда - 84,50 руб. в месяц;

- Установленная величина платежей граждан за МУП определяется согласно фактически утвержденным ценам (тарифам) на жилищно-коммунальные услуги на 1 м2 общей площади жилого фонда.

# 2.7 Генеральный план развития

Генеральный план является основополагающим документом для разработки правил землепользования и застройки, проектов планировки и застройки населенных пунктов, проектов межевания территории, осуществления первоочередных и перспективных программ развития жилых, производственных, общественно-деловых и других территорий, развития транспортной и инженерной инфраструктуры.

Одна из основных задач генерального плана - это обеспечение устойчивого развития территории поселения с учетом государственных, общественных и частных интересов, а также глубоких социально-экономических преобразований, повышение качества жизни населения путем обеспечения благоприятной среды жизнедеятельности.

Работы по разработке генерального плана выполняются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации:

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ;

- Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ;

- Водным кодексом Российской Федерации от 03 июня 2006 г. № 74-ФЗ;

- Лесным кодексом Российской Федерации от 14 декабря 2006 г. 
№ 200-ФЗ;

- Законом Российской Федерации от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»;

- Законом Российской Федерации «Об особо охраняемых природных территориях» от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ;

- Законом Российской Федерации «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Законом Российской Федерации «О недрах» от 03 марта 1995 г. № 27-ФЗ (с изменениями от 06 июня 2003 г.);

- Федеральным законом «О внесении изменений в Градостроительный Кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ в части вопросов территориального планирования» от 20.03.2011 г. № 41-ФЗ;

- Постановлением Правительства РФ № 17 от 17.12.2010 г. № 1050 «О Федеральной целевой программе «Жилище» на 2011 – 2015 годы»;

- Постановлением Правительства Новосибирской области от 23.05.2011 г. № 215-п «Долгосрочная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в Новосибирской области на 2011-2015 годы»;

- Постановлением Правительства Новосибирской области от 24.03.2011 г. № 43-п «Долгосрочная целевая программа «Развитие жилищного строительства на территории Новосибирской области (201-2015 годы);

- СНиПом 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- Методическими рекомендациями по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов. Утвержденными приказом Министерства регионального развития РФ от 26 мая 2011 г. № 244.

Так как роста населения в ближайшие годы не предвидится, то Генеральным планом развития с.Новый Тартас расширение границ не предусмотрено.

Если численность населения будет сильно расходиться с расчетной (в сторону увеличения), то проект необходимо скорректировать с учетом реальных цифр.

# Схема водоснабжения

# 3.1 Технико-экономическое состояние централизованных системы водоснабжения с. Новый Тартас

# 3.1.1 Описание системы и структуры водоснабжения поселения с. Новый Тартас и деление села на эксплуатационные зоны

Система водопровода на территории однозонная, вода из водозаборных скважин подается непосредственно в водопроводную сеть на хозяйственно-питьевые нужды

Подача воды с. Новый Тартас осуществляется по водоводам диаметром 150 мм от артезианской скважины в разводящую сеть водопровода.

Существующая подача питьевой воды  на муниципальные нужды по с.Новый Тартас составляет 20,3 тыс м3/год.

К водозаборным сооружениям с.Новый Тартас относится артезианская скважина, расположенная в южной части поселка. Ввод в эксплуатацию в 1977 году. Вода поступающая из артезианской скважины, по своему составу  не удовлетворяет требованиям санитарных норм. Очистные сооружения отсутствуют

Зоны санитарной охраны первого пояса должны быть огорожены забором, благоустроены и озеленены. Эксплуатацию зон санитарной охраны необходимо соблюдать в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения»

Водоносный слой расположен в интервале от 253 до 273 метров и представлен песком серым среднезернистым водоносным.

Статические уровни воды 4м.

На основании гидрогеологических наблюдений эксплуатировать скважину разрешается дебитом до 20 м3/час при динамическом уровне 18 м.

Существующий водоотбор не превышает утвержденного лимита.

Подача воды в с. Новый Тартас осуществляется МУП «Новотартасское».

На балансе МУП «Новотартасское» по с. Новый Тартас находится 17,5 км водопроводных сетей.

В с. Новый Тартас существует централизованная система водоснабжения, которая представляет собой артезианскую скважину и разводящую сеть водопровода.

На территории муниципального образования с. Новый Тартас установлены три станции водоподготовки АКАФЛОУ БМ/1 PFFSO-1. На их установку затрачено 4 918 215 рублей.  Данные модули предназначены для хозяйственно-питьевых нужд населения.

Характеристики оборудования:

1.Фильтр грубой очистки Dy25:

Модель-Dy 025 (PN 16,240 C)

Производительность (м3/ч) -1

Материал корпуса - латунь

Размер входного/выходного отверстия (дюйм)-1’’

Сетка, мкм-400

Рабочее давление, макс, бар-16

Температура рабочей среды, макс, .C-240

Масса, кг-0,2

2.Комплекс напорной аэрации

Модель - Аквафлоу

Производительность (м3/ч)-1,0

Материал корпуса – стекловолокно

Размер входного/выходного отверстия (дюйм)-1’’

Габариты – высота/диаметр (мм)-630/205

Масса пустого (без воды), кг-15

3.Комплекс пропорционального дозирования

Модель – Аквафлоу DC SP 61506

Производительность дозирующего насоса (л/ч)-6

Размер входного/выходного отверстия водосчетчика (дюйм)- 1/2 ’’

Объем расходной емкости (л)-60

Характеристики водосчетчика (л/имп)-10

Потребляемая мощность (Вт)-38

4.Накопительная емкость с комплектом автоматики

Объем накопительной емкости (м3)-0,8

Размер входного/выходного отверстия ЭМК (дюйм)-1’’

Напряжение питания (В)-220

Потребляемая мощность (Вт)-100

5.Насосная станция

Модель - Grundfos JPA 4-47 PT

Максимальная производительность (м3/ч)-3,6

Размер входного/выходного отверстия (дюйм)-1’’

Напор (м)-47

Напряжение питания (В)-220

Потребляемая мощность (Вт)-850

Общий вес (кг)-17,5

6.Автоматическая установка фильтрации и обезжелезивания

Модель-Аквафлоу FR 050/EF-67C

Производительность (м3/ч)-0,5

Материал корпуса - стекловолокно

Размер входного/выходного отверстия (дюйм)-1’’

Габариты - высота/диаметр (мм)-1220/305

Объем фильтрующего материала (л)-50

Масса пустого (без воды), кг-75

Количество фильтрующих работающих параллельно, шт-2

7.Автоматическая установка сорбции

Модель - Аквафлоу FR 050/C-67C

Производительность (м3/ч)-0,5

Материал корпуса - стекловолокно

Размер входного/выходного отверстия (дюйм)-1’’

Габариты - высота/диаметр (мм)-1220/305

Объем фильтрующего материала (л)-50

Масса пустого (без воды), кг-75

Количество фильтрующих работающих параллельно, шт-2

8.Автоматическая установка умягчения

Модель - Аквафлоу FR 045/2-73

Производительность (м3/ч)-1,0

Материал корпуса - стекловолокно

Размер входного/выходного отверстия (дюйм)-1’’

Габариты - высота/диаметр (мм)-1220/305

Объем фильтрующего материала (л)-2*45

Масса пустого (без воды), кг-100

Количество фильтрующих работающих параллельно, шт-2

9.Картриджный фильтр тонкой механической очистки

Модель –BB 10’’

Материал фильтрующего элемента-вспененный полипропилен

Габариты фильтрующего элемента, диаметр/высота (мм)-112/250

Тонкость фильтрации элемента (мкм)-5

10.Установка ультрафиолетового обеззараживания воды

Модель-AquaLight PV-8

Материал корпуса-нержавеющая сталь

Размер входного/выходного отверстия (дюйм)-1’’

# 3.1.2 Описание территорий  с. Новый Тартас, не охваченных централизованными системами водоснабжения

Небольшая часть частного сектора (менее 3%) с. Новый Тартас не охвачена централизованными системами водоснабжения, что обусловлено наличием колодцев на территории частных землевладений. Часть жителей пользуются водозаборными колонками. Примерно четверть домов подключены к центральному водопроводу.

# 3.1.3 Описание технологических зон водоснабжения с. Новый Тартас

В с. Новый Тартас всего одна система централизованного питьевого и пожарного водоснабжения, протяженностью 17,5 км. Сети технологического водоснабжения отсутствуют.

# 3.1.4 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоснабжения с. Новый Тартас

Водоснабжение с. Новый Тартас осуществляется из артезианской скважины производительностью 163,2 м3/сут. Введена в эксплуатацию в 1977 году. Вода поступает в насосную станцию первого подъема, которая нуждается в более надежном энергоснабжении. Энергоэффективность подачи воды низкая, что связанно с большой долей расходов на электроэнергию. Автоматизированная подача воды отсутствует. Очистка, поступающей из артезианской скважины воды, так же отсутствует.

В настоящее время состав и техническое состояние имеющихся сооружений водоснабжения с Новый Тартас не обеспечивают эффективное снятие загрязнений до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованной системы питьевого водоснабжения. Контроль качества".

Водопроводные сети состоят из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм. Износ сетей небольшой (не более 10%), что обусловлено недавними работами по замене труб (2007г)

- Таблица 5.

Характеристика водопроводной сети по с.Новый Тартас

| N п/п | Показатели | Ед. изм. | 2012г. | 2014г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая протяженность водопроводной сети | км | 17,5 | 18,8 |
| 2 | в т.ч. нуждающейся в замене | км | 0 | 0 |
| 3 | Капитальный ремонт водопровода | км | 0 | 0,6 |

Хозяйственно-питьевое водоснабжение осуществляется через разводящую сеть до потребителя.

# 3.1.5 Экономический анализ

В ходе анализа структуры издержек использованы данные о фактических затратах за 2011 год, сметы расходов на 2012 год, а также плановый расчет затрат на водоснабжение на 2013 год.

Основными статьями затрат на протяжении 2011 - 2012 г.г. по факту являются:

- Фонд оплаты труда 42 % от общей суммы затрат по производственным стадиям;

- Электроэнергия на технические нужды 11,6%;

- Ремонт и техническое обслуживание 6 %;

- Прочие 19%.

- Таблица 6.

Анализ сметы затрат на услуги водоснабжения за 2011 - 2013 г.г., тыс. руб.

| N п/п | Наименование статей | Факт по данным организации за 2011 год | План на период регулирования |  | Доля в структуре себестоимости, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 год | 2013 год | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| 1. | Расходы на подъем воды | 236,8 | 299,7 | 268,2 | 32,5 | 31,1 | 29,8 |
| 1.1 | Электроэнергия на технологические нужды | 42 | 43,66 | 44,4 | 5,74 | 4,44 | 5 |
| 1.2 | Амортизационные отчисления | 51,1 | 50,51 | 50,5 | 7 | 5,2 | 5,5 |
| 1.4 | Фонд оплаты труда | 106,7 | 157,8 | 133,2 | 14,8 | 16,3 | 14,8 |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 36,4 | 47,73 | 40,1 | 5 | 5 | 4,4 |
| 2 | Ремонт и техническое обслуживание сетей | 25 | 25,5 | 33,5 | 2,59 | 3,7 | 3,5 |
| 3 | Прочие прямые расходы | 41,6 | 71,6 | 65,1 | 5,7 | 7,4 | 7,2 |
| 4 | Налоги | 4,4 | 2,6 | 3 |  |  |  |
| 5 | Общеэксплуатационные расходы |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Итого расходов по полной себестоимости | 281,8 | 375,2 | 350 |  |  |  |
| 7 | Всего расходов по полной стоимости | 281,8 | 375,2 | 350 |  |  |  |
| 8 | Себестоимость 1 м3 воды | 9,2 | 12,4 | 11,1 |  |  |  |
| 9 | Экономически обоснованный тариф 1 м3 воды | 6,5 | 7 | 7,8 |  |  |  |

# 3.2 Направления развития централизованных систем водоснабжения

Главным направлением развития централизованных систем водоснабжения служит модернизация существующей системы, что приведет к заметному улучшению качества подаваемой воды.

Развитие системы водоснабжения с. Новый Тартас предусматривает:

- установку блочно-модульной станции для очистки воды;

- подсыпку грунта водопроводной сети;

- реконструкцию водопроводной сети (прокладка дополнительных участков сети общей протяженностью 1,3 км).

В случае увеличения численности населения поселка, существующую систему водоснабжения следует расширить на территории новой застройки (мощности существующей артезианской скважины это позволяют)

# 3.3 Баланс водоснабжения и потребления воды

# 3.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды

Хозяйственно-питьевую систему водоснабжения с. Новый Тартас обслуживает МУП «Новотартасское».

Таблица 7.

Существующий общий водный баланс подачи и реализации воды

| Показатель | Суточный объем, м3/сут | Годовой объём, м3/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Подача | 54,8 | 19166 |
| Потери при производстве и транспортировке, 17% | 9,3 | 326 |
| Водопотребление (с учётом неучтённых расходов, 10 %) | 60,3 | 21082 |
| Резервы производственных мощностей системы водоснабжения 20% | 11 | 3833 |

Расходы воды на нужды населения приняты, дифференцировано в зависимости от степени благоустройства жилого фонда согласно среднесуточным нормам потребления.

Коэффициент суточной неравномерности водопотребления, учитывающий уклад жизни населения, режим работы предприятий, степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели принят 1,3. Данный коэффициент определяет максимальные суточные расходы воды.

Таблица 8.

Суммарные суточные расходы воды по с.Новый Тартас

| № п/п | Характеристики | Ед. изм. | 2011 |  | 2012 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Средне-суточный расход | Максимальный расход воды в сутки | Средне-суточный расход | Максимальный расход воды в сутки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Водопотребление, всего: | м3/сут | 65,9 | 85,5 | 65,9 | 84,7 |
| 1.1 | Хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 54,8 | 71,0 | 54,8 | 71,0 |
| 1.3 | Неучтенные расходы | м3/сут | 11,1 | 14,4 | 1,5 | 1,9 |

# 3.3.2 Структурный баланс подачи воды по группам абонентов

В с. Новый Тартас к бюджетным организациям относятся администрация сельсовета, школа, детский сад на 100 мест, органы охраны правопорядка и поликлиника. Из соцкульбыта – клуб.

Из коммерческих организаций несколько магазинов, снабжающих населения различной продукцией.

- Таблица 9.

Основные показатели системы водоснабжения

| N п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поднято воды, всего | тыс. м3/год | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 |
| 2 | Подано воды в сеть | тыс. м3/год | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 |
| 3 | Отпущено (реализовано) воды, всего | тыс. м3/год | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 |
| 3.1 | в том числе населению | тыс. м3/год | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 |
| 3.2 | бюджетным организациям, соцкультбыту | тыс. м3/год | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| 3.3 | коммерческим организациям | тыс. м3/год | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| 4 | Утечки и неучтенный расход воды | тыс. м3/год | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 4.1 | то же в % к поданной в сеть | % | 17 | 17 | 17 | 17 |

- Расходы воды на пожаротушение и полив

Расходы воды на пожаротушение принимаются в соответствии с таблицей  5 СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.0401-85*.

Расчетное количество одновременных пожаров – 1. Расход воды на один наружный пожар составляет 10 л/сек., на один внутренний пожар – 5 л/сек. Продолжительность пожара составляет 3 часа. Следовательно, расход воды на тушение пожаров на первую очередь и расчетный срок по поселению составит 162,0 м3/сут.

Трехчасовой пожарный запас воды должен храниться в резервуарах чистой воды, емкость которых назначается из условий хранения запаса. Пополнение пожарных запасов производится за счет сокращения расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принято 50 л/сутки. Следовательно, расходы воды на поливку 63,7 м3/сут.

Свободный напор в сети у водоразборных колонок должен быть не менее 10 м. Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления при пожаротушении должен быть не менее 10 м.

- Материальный баланс системы (фактический)

Материальный баланс позволяет оценить фактическую нагрузку, приходящуюся на систему водоснабжения и очистные сооружения

Структура производства, передачи и потребления воды по факту оценивается следующим образом:

Поднято воды Q = 20,3 м3/сут.

Подано в сеть Q = 20,3 м3/сут.

Реализовано воды Q = 19,2 м3/сут.

Объем полезного отпуска воды определяется на основании нормативов водопотребления. Утечки и неучтенный расход воды составили. Q = 3,5 м3/сут., что составило 17 %.

По данным Института Экономики ЖКХ нормативный неучтенный расход и потери воды для Водоканалов России составляют не более 25%. В водном балансе с.Новый Тартас потери и неучтенный расход воды составляют в среднем 17%.

# 3.3.3 Сведения о фактическом потреблении населением воды

Так как дома не оборудованы приборами учета расхода воды суммарные суточные расходы воды по поселению приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети».

Таблица 10.

Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения (на одного жителя)

| № п/п | Степень благоустройства жилой застройки | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя среднесуточное, л/сут. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом без ванн с ванными и местными водонагревателями с централизованным горячим водоснабжением | 125 – 160 160 – 230 230 – 350 |
| 2 | Для районов застройки зданиями с водопользованием из водоразборных колонок удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя | 30 – 50 |

# 3.3.4 Описание существующей системы коммерческого учета

В с. Новый Тартас, Новотартасского сельсовета, Венгеровского района, Новосибирской области нет домов, оснащенных приборами учета расхода воды, что является нарушением федерального закона 261ФЗ от. 23.11.09. Поэтому программой развития системы водоснабжения предусматривается установка приборов учета воды.

# 3.3.5 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения с. Новый Тартас

В с.Новый Тартас, Новотартасского сельсовета, Венгеровского района, Новосибирской области дефицит производственных мощностей системы водоснабжения отсутствует. Резервные мощности составляют более 20%.

# 3.3.6 Прогнозные балансы подачи и реализации воды

При составлении схемы водоснабжения рассматривались два варианта:

- Количество домов и жителей не увеличивается, но возрастает степень благоустройства (увеличивается число домов, оборудованных внутренним водопроводом, душем, ваннами)

- Происходит увеличение населения (+10%) с одновременным улучшением категории жилья.

Таблица 11.

Перспективный общий водный баланс подачи и реализации воды

|  | Вариант1 |  | Вариант2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Суточный объем, м3/сут | Годовой объём, м3/год | Суточный объем, м3/сут | Годовой объём, м3/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подача | 58,8 | 20498 | 64,8 | 22548 |
| Потери при производстве и транспортировке, 15% | 8,9 | 3075 | 9,6 | 3382 |
| Водопотребление (с учётом неучтённых расходов, 10 %) | 64,8 | 22548 | 71,0 | 24801 |

Расходы воды на нужды населения приняты, дифференцировано в зависимости от степени благоустройства жилого фонда согласно среднесуточным нормам потребления.

Так как программой развития предусматривается установка приборов учета расхода воды в жилых помещениях, методика расчета потребления будет производиться как по существующим нормативам, так и по реальному потреблению.

# 3.3.7 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов

В плане перспективного развития строительство новых бюджетных организаций не предусматривается. Но при увеличении численности населения учитывалось и изменение числа детей.

- Таблица 12.

Основные показатели системы водоснабжения

| N п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2024 Вар1 | 2024 Вар2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поднято воды, всего | тыс. м3/год | 20,3 | 20,3 | 26,1 | 28,4 |
| 2 | Подано воды в сеть | тыс. м3/год | 20,3 | 20,3 | 26,1 | 28,4 |
| 3 | Отпущено (реализовано) воды, всего | тыс. м3/год | 17,8 | 17,8 | 22,2 | 24,2 |
| 3.1 | в том числе населению | тыс. м3/год | 12,6 | 12,6 | 16,6 | 18,5 |
| 3.2 | бюджетным организациям, соцкультбыту | тыс. м3/год | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,5 |
| 3.3 | Коммерческим организациям | тыс. м3/год | 2,8 | 2,8 | 3,2 | 3,2 |
| 4 | Утечки и неучтенный расход воды | тыс. м3/год | 3,5 | 3,5 | 3,9 | 4,2 |
| 4.1 | то же в % к поданной в сеть | % | 17 | 17 | 15 | 15 |

Если в план развития будут внесены коррективы, существенно меняющие структуру села, то показатели следует пересчитать.

# 3.3.8 Перспективные балансы водоснабжения

Перспективные расходы на хозяйственно-питьевые нужды населения определены на основании СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения, , м3/сут, определяется по формуле: ,

где qж – норма расхода воды на потребителя, л/чел. в сут;  N – число жителей, чел.

Для расчета водопотребления прочих потребителей приняты следующие нормы водопотребления: общественно-деловые учреждения – 12 л на одного работника;

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды (с учетом потерь) принимается 58,8 м3/сут

Расход воды на полив Qп, м3/сут, принимается в расчете на одного  жителя 50 л/чел. в сутки. Количество поливок – 1.

Расход воды на полив территорий, , м3/сут, определяется по формуле:

,

где qп – норма расхода воды на полив, л/чел. в сут;

N – число жителей, чел.

Расход воды на полив принимается 63,7 м3/сут

Расходы воды на пожаротушение принимаются в соответствии с таблицей  5 СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.0401-85*. 15 л/с

Расчетное количество одновременных пожаров – 1. Расход воды на один наружный пожар составляет 10 л/с., на один внутренний пожар – 5 л/с. Продолжительность пожара составляет 3 часа. Следовательно, расход воды на тушение пожаров на первую очередь и расчетный срок по поселению составит 162,0 м3/сут.

Так как зоны дефицитов  не выявлены, то перераспределение основных потоков из зон с избытком в зоны с дефицитом производительности сооружений (использование существующих резервов для существующих  абонентов) не проектируется

# 3.3.9 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений

Сейчас потребляемая мощность водопроводной сети с. Новый Тартас принимается 100 м3/сут. (по максимальносуточному потреблению). Увеличение требуемой мощности с учетом обоих вариантов развития не превысит 150 м3/сут. Мощности существующей скважины будет достаточно, для обеспечения перспективного водопотребления. Но для дальнейшего увеличения мощности сети резервов не останется.

# 3.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Так как поступающая из скважин вода по своему составу не соответствует нормативам, то первоочередной задачей является строительство установки блочно-модульной станции для очистки воды, для обеспечения положительного температурного режима в зимний период предусматривается подсыпка грунта водопроводной сети.

Кроме этого предусмотрена прокладка труб на двух новых участках общей протяженностью 1,3 км

Реконструкция действующих объектов и сооружений системы водоснабжения с. Новый Тартас в период действия схемы водоснабжения не предполагается.

Вывод из эксплуатации действующих объектов и сооружений системы водоснабжения с. Новый Тартас в период действия схемы водоснабжения не предполагается.

Внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами насосных станций предполагается осуществлять в рамках проекта по строительству блочно-модульной станции для очистки воды.

В рамках реализации Программы будет проводиться поэтапное оснащение жилых зданий приборами учета расхода воды, с постепенным переходом от нормативной оплаты к оплате за реальное потребление.

Согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» рекомендуется закольцевать существующую сеть.

С учетом требований п. 11.20 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» реконструкцию водопроводных сетей предлагается проводить с использованием полиэтиленовых труб ПЭ 100 PN10 SDR17.

На сети рекомендуется установка пожарных гидрантов, вантузов, и установка мокрых колодцев для опорожнения  в случае ремонта участков сети.

На вводах в здания установить отключающую арматуру и приборы учета расхода воды.

Схемы водоснабжения поселка представлены в приложении

- Приложение №9. Схема расположения потребителей воды (по адресам);

- Приложение №10 Схема расположения потребителей, колодцев и водопроводных колонок;

- Приложение№11 Схема водоснабжения с учетом диаметров трубопроводов;

# 3.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

В период реконструкции и нового строительства необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

- вынимаемый грунт складируется в специально отведённом месте и в минимальные сроки используется для обратной засыпки;

- строительный мусор вывозится на специальные полигоны;

- технический контроль в период вынужденного простоя или технологического перерыва;

- стоянка техники разрешается только при неработающем двигателе;

- по окончании работ по реконструкции и новому строительству все временные сооружения строительной площадки подлежат разборке и вывозу;

- по окончании работ по реконструкции и новому строительству восстанавливается растительный слой.

В целях предотвращения загрязнения, засорения и истощения водных ресурсов необходимо осуществление мероприятий по их охране. Так, в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации в границах водоохранных зон запрещаются:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних  лагерей, ванн.

Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством.

# 3.6 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

В соответствии с действующим законодательством в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий по строительству и  реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения включается весь комплекс расходов, связанных с проведением этих мероприятий. К таким расходам относятся:

- проектно-изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- приобретение материалов и оборудования;

- пусконаладочные работы;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

По с. Новый Тартас капитальные вложения требуются на строительство блочно-модульной станции очистки воды, подсыпку грунта и на прокладку проектируемых водопроводных сетей.

- Таблица 13.

Объемы капитальных вложений

| № | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Источник финансирования | Потребность в средствах тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Новый Тартас |  |  |  |
| 1 | Подсыпка грунта | 2014 | МБ | 10 |
|  |  |  | ОБ | 180 |
|  |  |  | ВИ | 10 |
| 2 | Установка блочно-модульной станции для очистки воды | 2014 | МБ | 60 |
|  |  |  | ОБ | 1080 |
|  |  |  | ВИ | 60 |
| 3 | Прокладка водопроводной сети | 2014 | МБ | 40 |
|  |  |  | ОБ | 800 |
|  |  |  | ВИ | 40 |
|  | Итого | 2014 | МБ | 110 |
|  |  |  | ОБ | 2060 |
|  |  |  | ВИ | 110 |
|  |  |  | Всего | 3280 |

Принятые сокращения: ОБ – областной бюджет;  МБ – местный бюджет; ВИ – внебюджетные источники.

# 3.7 Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

На данный момент качество подаваемой в водопроводную сеть воды не соответствует нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода», но после введения в эксплуатацию блочно-модульной станции очистки воды качество должно соответствовать нормам.

Надежность и готовность систем ресурсоснабжения подтверждается ежегодно выдачей паспорта готовности к работе в осенне-зимний период после проверки комиссией по оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций с участием органов исполнительной власти (Ростехнадзора, МЧС).

Качество услуг водоснабжения должно определяться условиями договора и гарантировать бесперебойность их предоставления, а также соответствие доставляемого ресурса (воды) соответствующим стандартам и нормативам.

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:

- Перебои в водоснабжении (часы, дни);

- Частота отказов в услуге водоснабжения;

- Низкое давление в точке водоразбора (напор), поддающееся наблюдению и затрудняющее использование холодной воды для хозяйственно-бытовых нужд.

Таблица 14.

Параметры оценки качества предоставляемых услуг водоснабжения

| Нормативные параметры качества | Допустимый период и показатели нарушения (снижения) параметров качества | Учетный период (величина) снижения оплаты за нарушение параметров | Условия расчета |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | При наличии прибора учета | При отсутствии приборов учета |
| Бесперебойное круглосуточное водоснабжение в течение года |  |  |  |  |
| Постоянное соответствие состава и свойств воды стандартам и нормативам, установленным органами Госсанэпиднадзора России и органами местного самоуправления | Не допускается | За каждый час периода снабжения водой, не соответствующей установленному нормативу за расчетный период | _ | С 1 человека по установленному нормативу |

Основные показатели: соответствие качества очищенных вод нормам СанПиН - 89.

Результаты электронного расчета сведены в таблицы и приложены к отчету

Приложение №12 Электронная модель водоснабжения, в которую входят следующие таблицы:

- Основные характеристики потребителей;

- Характеристика узлов сети (колонок, колодцев, гидрантов);

- Результаты гидравлического расчета по участкам.

# Выводы

Основным выводом, полученным в результате выполнения данной работы, является дальнейшее проведение централизации водоснабжения с учетом экономической обоснованности и обеспечения надежности водоснабжения, что приведет к снижению затрат на транспортировку воды и как следствие снижению затрат населения.

Основными стратегическими  мероприятиями по оптимизации существующей системы водоснабжения являются:

- Реконструкция сетей водопровода с использованием современных материалов;

- Строительство станции водоочистки;

- Прокладка проектируемых участков водопровода;

- Установка приборов учета.

# Список литературы

- Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Водный кодекс Российской Федерации.

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание, М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003);

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2006г.  №306 «Об утверждении правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 28.03.2012 г. № 258 «О внесении изменений в Правила установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг».

# Список приложений

- Приложение №1 – Генеральный план Венгерского района;

- Приложение№2 – Карта функциональных зон;

- Приложение №3 – Генеральный план Новотартасского сельсовета;

- Приложение №4 – Опорный план;

- Приложение №5 – Карта комплексной оценки территории;

- Приложение №6 – Карта границ населенных пунктов;

- Приложение №7 – Карта размещения объектов местного значения;

- Приложение №8 – Карта инженерной инфраструктуры;

- Приложение №9. Схема расположения потребителей воды (по адресам);

- Приложение №10 Схема расположения потребителей, колодцев и водопроводных колонок;

- Приложение№11 Схема водоснабжения с учетом диаметров трубопроводов;

- Приложение №12 Электронная модель водоснабжения.