«УТВЕРЖДАЮ»                                                        «УТВЕРЖДАЮ»

__________________											                                                                         Вр.и.о. Главы ___________________                                               Новотартасского сельсовета

Венгеровского района

Новосибирской области

____________ ___________                                     Ионина О.В._ ___________

"____"_________ 2013г.                                               " 28 "  декабря  2013г.

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

с.Старый Тартас, Новотартасского сельсовета, Венгеровского района, Новосибирской области

на 2013-2017 г.г и на период до 2023 г.

Новосибирск

2013 г.

Содержание

1	Введение	3

1.1 Нормативные документы, использованные при разработке схемы водоснабжения	3

1.2 Сведения о заказчике и исполнителе схемы водоснабжения	4

1.3 Цель разработки схемы  водоснабжения	4

1.4 Финансирование мероприятий комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры	6

1.5 Ожидаемые результаты от реализации мероприятий комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры	6

2	Общие сведения о с.Старый Тартас, Новотартасского сельсовета, Венгеровского района, Новосибирской области	7

2.1 Географическое положение	7

2.2 Климат	7

2.3 Население	8

2.4 Жилищный фонд	9

2.5 Коммунальные услуги	9

2.6 Анализ платежеспособности потребителей	10

2.7 Генеральный план развития	11

3	Существующее положение в сфере водоснабжения	13

3.1 Технико-экономическое состояние централизованных системы водоснабжения с. Старый Тартас	13

3.2 Направления развития централизованных систем водоснабжения	16

3.3 Баланс водоснабжения и потребления воды	16

3.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	22

3.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	24

3.6 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	25

3.7 Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	26

4	Выводы	27

5	Список литературы	28

6	Список приложений	28

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

с.Старый Тартас, Новотартасского сельсовета, Венгеровского района, Новосибирской области

# Введение

# 1.1 Нормативные документы, использованные при разработке схемы водоснабжения

Схема водоснабжения с.Старый Тартас, Новотартасского сельсовета, Венгеровского района, Новосибирской области на период до 2023 года разработана на основании следующих документов:

- Технического задания на разработку схемы водоснабжения с.Старый Тартас, Новотартасского сельсовета, Венгеровского района, Новосибирской области на 2013-2017гг и на период до 2023г, являющееся приложением к муниципальному контракту № __________ от _________________;

- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ с изменениями и дополнениями;

- «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

- Водного кодекса Российской Федерации;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»;

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

- Генерального плана с. Старый Тартас;

- Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

# 1.2 Сведения о заказчике и исполнителе схемы водоснабжения

Разработка схемы водоснабжения  выполняется  на основании технического задания на разработку схемы водоснабжения с.Старый Тартас, Новотартасского сельсовета, Венгеровского района, Новосибирской области на 2013-2017гг и на период до 2023г.

Заказчиком является администрация Новотартасского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области, действующая в соответствии с пунктом 5 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации от имени с.Старый Тартас, Новотартасского сельсовета, Венгеровского района, Новосибирской области в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.

Исполнитель: ООО “ЭнергоПрофит” место нахождения: 630112, г. Новосибирск, ул. Фрунзе 242, офис 606, директор: Савельев Максим Вячеславович; тел/факс: + 7 (383) 319−57−39 электронный адрес: manager@enprofit.ru сайт: www.enprofit.ru

Свидетельство о членстве в СРО в области энергетического обследования №СРО-Э-003-142 от 20.06.2012г., выданное СРО НП «Союз Энергоаудиторов».

Схема водоснабжения разрабатывается в соответствии с документами территориального планирования и программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов (при их наличии), а также с учетом схем энергоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, на срок 15 лет.

# 1.3 Цель разработки схемы  водоснабжения

Целью разработки схемы водоснабжения является обеспечение для абонентов доступности водоснабжения с использованием централизованных систем водоснабжения, обеспечение водоснабжения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, рационального водопользования, а также развитие централизованных систем водоснабжения на основе наилучших доступных технологий и внедрения энергосберегающих технологий.

Целью данной работы является определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения, повышение надежности функционирования этой системы наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития системы водоснабжении, в том числе внедрение энергосберегающих технологий, обеспечивающих комфортные и безопасные условия для проживания людей.

Цели разработки перспективной схемы водоснабжения:

- Обеспечение развития системы централизованного водоснабжения для существующего  жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2020 года;

- Увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

- Улучшение работы системы водоснабжения;

- Повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

- Снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры: водозаборы (подземные), станции водоподготовки, насосные станции, магистральные сети водопровода.

Способы достижения цели:

- Реконструкция существующих водозаборных узлов;

- Строительство узлов с установками водоподготовки;

- Реконструкция централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц;

- Модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

- Установка приборов учета.

Схема водоснабжения, разрабатывается в рамках программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры с. Старый Тартас, в которую входят:

- Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем;

- Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем;

- Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации;

- Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг;

- Повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры;

- Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

# 1.4 Финансирование мероприятий комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет средств областного, местного бюджетов, а так же и за счет средств внебюджетных источников.

# 1.5 Ожидаемые результаты от реализации мероприятий комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры проводятся с целью достижения следующих результатов:

- Создание современной коммунальной инфраструктуры сельских населенных пунктов;

- Повышение качества предоставления коммунальных услуг;

- Снижение уровня износа объектов водоснабжения;

- Улучшение экологической ситуации на территории с.Старый Тартас, Новотартасского сельсовета, Венгеровского района, Новосибирской области;

- Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения;

- Обеспечение сетями водоснабжения земельных участков, жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения;

- Увеличение мощности системы водоснабжения;

- Обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности системы водоснабжения;

- Обеспечение рационального использования воды, как природной, так и питьевого качества, выполнение природоохранных требований.

Оперативный контроль осуществляет Глава администрации с.Старый Тартас, Новотартасского сельсовета, Венгеровского района, Новосибирской области.

# Общие сведения о с.Старый Тартас, Новотартасского сельсовета, Венгеровского района, Новосибирской области

# 2.1 Географическое положение

На территории с. Старый Тартас осуществляется местное самоуправление в пределах границ, установленных Законом Новосибирской области от 02.06.2004 N 200-ОЗ (ред. от 05.12.2011) "О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области" (принят постановлением Новосибирского областного Совета депутатов от 27.05.2004 N 200-ОСД).

Поселок Ст.Тартас расположен на берегу реки Омь в 6-ми километрах от административного центра Новотартасского сельсовета (с. Новый тартас). Муниципальное образование Новотартасский сельсовет Венгерского района Новосибирской области расположено на юге Венгерского района в северо-западной части Новосибирской области на расстоянии 3 км от районного центра и 460 км от областного центра.

Материалы генплана представлены в

- Приложении №1 – Генеральный план Венгерского района;

- Приложении№2 – Карта функциональных зон;

- Приложении №3 – Генеральный план Новотартасского сельсовета;

- Приложении №4 – Опорный план;

- Приложении №5 – Карта комплексной оценки территории;

- Приложении №6 – Карта границ населенных пунктов;

- Приложении №7 – Карта размещения объектов местного значения;

- Приложении №8 – Карта инженерной инфраструктуры.

# 2.2 Климат

Продолжительность безморозного периода в среднем составляет 137 дней, отопительный период 228 дней.

Среднегодовая температура воздуха составляет -8 градусов по Цельсию. Средняя температура января составляет -22 градусов, средняя температура июля +22 градуса.

При разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры учитывались климатические условия, в том числе резкие перепады температур наружного воздуха в осенний и весенний периоды года.

# 2.3 Население

Динамика изменения численности населения по с.Старый Тартас отрицательная, что обусловлено низкой рождаемостью.

- Таблица 1.

Численность населения с.Старый Тартас.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | Темп роста, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Старый Тартас | чел. | 349 | 345 | 342 | 0 |

Также одной из наиболее острых проблем современного демографического развития является высокая смертность населения.

Естественная убыль населения в 2012 году составила 3 человека по сравнению с 2011годом.

Возрастная структура населения за последние годы не претерпела значительных изменений

- Таблица 2.

Структурные показатели численности населения

| Показатели | Годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| - Структура населения: городское сельское (%) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - 1.Возрастная структура населения (%): - моложе 18 лет - трудоспособного возраста - пенсионного возраста | 24,4 52,8 23,1 | 36,6 52,0 23,6 | 39,8 56,1 24,1 | 38,7 57 44,2 |
| 3. Численность пенсионеров, состоящих на учете в пенсионном фонде (чел.) | 72 | 74 | 77 | 75 |
| 4. Показатель «детской нагрузки» на трудоспособное население (численность населения моложе 18 лет на одного трудоспособного) | 0,36 | 0,37 | 0,35 | 0,38 |
| 5. Показатель «пенсионной нагрузки» на трудоспособное население (численность стоящих на учете пенсионеров на одного трудоспособного) | 0,44 | 0,45 | 0,43 | 0,42 |
| 6. Общая «нагрузка» на трудоспособное население (чел.) (4+5) | 0,90 | 0,92 | 0,78 | 0,76 |

# 2.4 Жилищный фонд

В течение 2010-2012 г.г. общая площадь жилищного фонда составила  7934 м2, в т.ч.:

общая площадь муниципального жилищного фонда – 0 м2 (0% общей площади жилищного фонда);

общая площадь частного жилищного фонда, находящегося в собственности граждан и юридических лиц, - 7934 м2 (100 % от площади всех домов жилищного фонда).

- Таблица 3.

Характеристика жилищного фонда с.Старый Тартас  в 2010 - 2012 г.г.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2010г. | 2011г. | 2012г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь жилищного фонда, в т.ч. | м2 | 7934 | 7934 | 7934 |
|  | частный | м2 | 7934 | 7934 | 7934 |
|  | муниципальный | м2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Удельный вес муниципального жилищного фонда в общей площади жилищного фонда МО | % | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда | м2 | 215 | 215 | 215 |
| 4 | Для домов оборудованных |  |  |  |  |
|  | водопроводом | % | 14,7 | 14,7 | 14,7 |
|  | канализацией | % | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  | центральным отоплением | % | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 4 | Оборудованы общедомовыми приборами учета: |  | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Обеспеченность техническими паспортами многоквартирных и индивидуально-жилых домов | кол-во,% | 7,5 | 7,5 | 7,5 |

Средняя обеспеченность населения с. Старый Тартас жильем в 2012 году составила 23,2 м2 на 1 жителя.

Увеличение процента износа жилищного фонда влечет за собой увеличение потерь коммунальных ресурсов в жилищном фонде. Поэтому необходимы мероприятия, стимулирующие потребителей проводить ремонт принадлежащих им домов.

# 2.5 Коммунальные услуги

К коммунальным услугам, предоставляемым населению с. Старый Тартас относятся:

- Водоснабжение;

- Теплоснабжение;

- Утилизация (захоронение) бытовых отходов;

- Электроснабжение.

Работы по повышению энергетической эффективности и энергосбережению на территории с. Старый Тартас реализуются в рамках Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 27.07.2010) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (принят ГД ФС РФ 11.11.2009).

Проведение энергетических обследований позволит оптимизировать мероприятия по энергосбережению и разработать наиболее эффективные меры по повышению энергетической эффективности и по уменьшению потребления энергоресурсов в учреждениях и предприятиях. В дальнейшем  в программы по энергосбережению объектов социально - культурной сферы и предприятий будут внесены соответствующие изменения с учетом предложенных мероприятий по результатам энергетического обследования, а также разработаны энергетические паспорта.

# 2.6 Анализ платежеспособности потребителей

Критерии доступности для населения коммунальных услуг

Критерии доступности для населения коммунальных услуг определены в соответствии с Постановлением Правительства Новосибирской области от 22 сентября 2011 года № 407 «О системе критериев доступности для населения Новосибирской области платы за коммунальные услуги».

Система критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги включает в себя следующие критерии:

- долю расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

- долю населения с доходами ниже прожиточного минимума;

- уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

- долю семей - получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общем количестве семей.

- Таблица 4.

Доступность коммунальных услуг для граждан

| Критерий доступности | % | Оценка доступности |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, % | 9,87 | доступный |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % | 16,98 | доступный |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, % | 97,27 | высокий |
| Доля не получающих субсидию на оплату коммунальных услуг в общей численности населения, % | 97,3 | высокий |

Показатели критериев доступности устанавливаются на весь период действия программы, не могут быть нарушены и не должны ухудшать финансовое положение населения.

Анализ платежеспособности потребителей основан на сопоставлении фактической и предельной платежеспособной возможности населения.

Расчет платежеспособной возможности населения на 2012 год базируется на следующих показателях:

- Среднедушевой доход населения за 2012 г. - 6500 руб.;

- Установленная стоимость МУП «Новотартасское» для населения по с.Старый Тартас в расчете на 1 кв. м общей площади –51,30 руб. в месяц;

- Региональный стандарт предельной стоимости предоставляемых МУП «Новотартасское» на 1 кв. м общей площади жилого фонда - 84,50 руб. в месяц;

- Установленная величина платежей граждан за МУП «Новотартасское» определяется согласно фактически утвержденным ценам (тарифам) на жилищно-коммунальные услуги на 1 м2 общей площади жилого фонда.

# 2.7 Генеральный план развития

Генеральный план является основополагающим документом для разработки правил землепользования и застройки, проектов планировки и застройки населенных пунктов, проектов межевания территории, осуществления первоочередных и перспективных программ развития жилых, производственных, общественно-деловых и других территорий, развития транспортной и инженерной инфраструктуры.

Одна из основных задач генерального плана - это обеспечение устойчивого развития территории поселения с учетом государственных, общественных и частных интересов, а также глубоких социально-экономических преобразований, повышение качества жизни населения путем обеспечения благоприятной среды жизнедеятельности.

Работы по разработке генерального плана выполняются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации:

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ;

- Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ;

- Водным кодексом Российской Федерации от 03 июня 2006 г. № 74-ФЗ;

- Лесным кодексом Российской Федерации от 14 декабря 2006 г. 
№ 200-ФЗ;

- Законом Российской Федерации от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»;

- Законом Российской Федерации «Об особо охраняемых природных территориях» от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ;

- Законом Российской Федерации «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Законом Российской Федерации «О недрах» от 03 марта 1995 г. № 27-ФЗ (с изменениями от 06 июня 2003 г.);

- Федеральным законом «О внесении изменений в Градостроительный Кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ в части вопросов территориального планирования» от 20.03.2011 г. № 41-ФЗ;

- Постановлением Правительства РФ № 17 от 17.12.2010 г. № 1050 «О Федеральной целевой программе «Жилище» на 2011 – 2015 годы»;

- Постановлением Правительства Новосибирской области от 23.05.2011 г. № 215-п «Долгосрочная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в Новосибирской области на 2011-2015 годы»;

- Постановлением Правительства Новосибирской области от 24.03.2011 г. № 43-п «Долгосрочная целевая программа «Развитие жилищного строительства на территории Новосибирской области (201-2015 годы);

- СНиПом 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- Методическими рекомендациями по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов. Утвержденными приказом Министерства ргионального развития РФ от 26 мая 2011 г. № 244.

Так как роста населения в ближайшие годы не предвидится, то Генеральным планом развития с.Старый Тартас расширение границ не предусмотрено.

Если реальная численность населения будет сильно расходиться с расчетной (в сторону увеличения), то проект будет необходимо скорректировать с учетом реальных цифр.

# Схема водоснабжения

# 3.1 Технико-экономическое состояние централизованных системы водоснабжения с. Старый Тартас

# 3.1.1 Описание системы и структуры водоснабжения поселения с. Старый Тартас и деление села на эксплуатационные зоны

Система водопровода на территории однозонная, вода из водозаборных скважин подается непосредственно в водопроводную сеть на хозяйственно-питьевые нужды

Подача воды с. Старый Тартас осуществляется по водоводам диаметром 150 мм от артезианской скважины в разводящую сеть водопровода.

Существующая подача питьевой воды  на муниципальные нужды по с.Старый Тартас составляет 5,2 тыс м3/год.

К водозаборным сооружениям с.Старый Тартас относится артезианская скважина, расположенная в южной части поселка. Ввод в эксплуатацию в 1986 году. Вода поступающая из артезианской скважины, по своему составу  не удовлетворяет требованиям санитарных норм. Очистные сооружения отсутствуют

Зоны санитарной охраны первого пояса должны быть огорожены забором, благоустроены и озеленены. Эксплуатацию зон санитарной охраны необходимо соблюдать в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения»

Водоносный слой расположен в интервале от 253 до 273 метров и представлен песком серым среднезернистым водоносным.

Статические уровни воды 4м.

На основании гидрогеологических наблюдений эксплуатировать скважину разрешается дебитом до 20 м3/час при динамическом уровне 18 м.

Существующий водоотбор не превышает утвержденного лимита.

Подача воды в с. Старый Тартас осуществляется МУП «Новотартасское».

На балансе МУП «Новотартасское» по с. Старый Тартас находится 5,253 км водопроводных сетей.

В с. Старый Тартас существует централизованная система водоснабжения, которая представляет собой артезианскую скважину и разводящую сеть водопровода.

На территории муниципального образования с. Старый Тартас проведена реконструкция водопровода и была установлена станция водоподготовки Аква СОВ-5. На ее установку и реконструкцию  затрачено 10 010 623 рубля.  Данный модуль  предназначен для хозяйственно-питьевых нужд населения.

Основные характеристики объекта капитального строительства:

Общая протяженность водопровода (м)-10173,0

Колодцы водопроводные смотровые (шт)-24

Пожарные гидранты (шт)-12

Станция очистки воды Аква СОВ-5 (шт)-1.

Технические характеристики станции водоподготовки:

Модель- Аква СОВ-5

Материал корпуса-Noril

Материал резиновых уплотнений-Buna-N

Рабочий диапазон температур, °С- 0…49

Порты входа/выхода-1,5’’, 2’’NPT, BSPT

Порт реагентной линии- 7’’ NPT, BSPT

Посадочная резьба (на корпус фильтра)- 4’’- 8UN

Диаметр водоподъемной трубки (мм)-48,5

Поток в режиме фильтрации, м3/ч при потере давления 1 бар Cv, м3/ч@     1 бар- 16,95

Возможные контроллеры пополнения реагентного бака BLFS,           gpm- 0,7…5,0

Поток в режиме обратной промывки м3/ч при потере давления 1 бар Cv, м3/ч@     1 бар-15,4

Возможные контроллеры обратной промывки DLFS, gpm- 5…40

Электропитание- ~220 В/~12 В

Количество циклов- 3/5

Производительность (м3/ч)- до 1000 в сутки

Рабочее давление на входе в станцию – не менее 0,30 МПа и не более 1,0 Мпа

Рабочее давление на выходе из станции – не менее 0,15 Мпа.0,2

# 3.1.2 Описание территорий  с. Старый Тартас, не охваченных централизованными системами водоснабжения

Небольшая часть частного сектора (менее 3%) с. Старый Тартас не охвачена централизованными системами водоснабжения, что обусловлено наличием колодцев на территории частных землевладений. Часть жителей пользуются водозаборными колонками. Но большинство домов подключены к центральному водопроводу.

# 3.1.3 Описание технологических зон водоснабжения с. Старый Тартас

В с. Старый Тартас всего одна система централизованного питьевого и пожарного водоснабжения, протяженностью 5,253 км. Сети технологического водоснабжения отсутствуют.

# 3.1.4 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоснабжения с. Старый Тартас

Водоснабжение с. Старый Тартас осуществляется из артезианской скважины производительностью 172,8 м3/сут. Введена в эксплуатацию в 1978 году. Вода поступает в насосную станцию первого подъема, которая нуждается в более надежном энергоснабжении. Энергоэффективность подачи воды низкая, что связанно с большой долей расходов на электроэнергию. Автоматизированная подача воды отсутствует. Очистка, поступающей из артезианской скважины воды, так же отсутствует.

В настоящее время состав и техническое состояние имеющихся сооружений водоснабжения с Старый Тартас не обеспечивают эффективное снятие загрязнений до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованной системы питьевого водоснабжения. Контроль качества".

Водопроводные сети состоят из асбоцементных труб, что не может положительно сказываться на качестве подаваемой воды. Износ сетей достигает 80%.

Высокая изношенность водопроводных сетей приводит к частым авариям, что вызывает перебои в снабжении населения водой.

- Таблица 5.

Характеристика водопроводной сети по с.Старый Тартас

| N п/п | Показатели | Ед. изм. | 2012г. | 2014г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая протяженность водопроводной сети | км | 5,2 | 5,2 |
| 2 | в т.ч. нуждающейся в замене | км | 5,2 | 5,2 |
| 3 | Капитальный ремонт водопровода | км | 0 | 5,2 |

Хозяйственно-питьевое водоснабжение осуществляется через разводящую сеть до потребителя.

# 3.1.5 Экономический анализ

В ходе анализа структуры издержек использованы данные о фактических затратах за 2011 год, сметы расходов на 2012 год, а также плановый расчет затрат на водоснабжение на 2013 год.

Основными статьями затрат на протяжении 2011 - 2012 г.г. по факту являются:

- Фонд оплаты труда 42 % от общей суммы затрат по производственным стадиям;

- Электроэнергия на технические нужды 11,6%;

- Ремонт и техническое обслуживание 6 %;

- Прочие 19%.

- Таблица 6.

Анализ сметы затрат на услуги водоснабжения за 2011 - 2013 г.г., тыс. руб.

| N п/п | Наименование статей | Факт по данным организации за 2011 год | План на период регулирования |  | Доля в структуре себестоимости, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 год | 2013 год | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| 1. | Расходы на подъем воды | 64 | 81 | 72,5 | 8,8 | 8,4 | 8,05 |
| 1.1 | Электроэнергия на технологические нужды | 11,35 | 11,8 | 12 | 1,55 | 1,2 | 1,35 |
| 1.2 | Амортизационные отчисления | 13,8 | 13,65 | 13,65 | 1,9 | 1,4 | 1,5 |
| 1.4 | Фонд оплаты труда | 28,85 | 42,65 | 36 | 4 | 4,4 | 4 |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 9,85 | 12,9 | 10,85 | 1,35 | 1,35 | 1,2 |
| 2 | Ремонт и техническое обслуживание сетей | 6,75 | 6,9 | 9,05 | 0,7 | 1 | 0,95 |
| 3 | Прочие прямые расходы | 11,25 | 19,35 | 17,6 | 1,55 | 2 | 1,95 |
| 4 | Налоги | 1,2 | 0,7 | 0,8 |  |  |  |
| 5 | Общеэксплуатационные расходы |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Итого расходов по полной себестоимости | 76,1 | 101,4 | 94,6 |  |  |  |
| 7 | Всего расходов по полной стоимости | 76,1 | 101,4 | 94,6 |  |  |  |
| 8 | Себестоимость 1 м3 воды | 2,5 | 3,35 | 3 |  |  |  |
| 9 | Экономически обоснованный тариф 1 м3 воды | 1,75 | 1,9 | 2,1 |  |  |  |

# 3.2 Направления развития централизованных систем водоснабжения

Главным направлением развития централизованных систем водоснабжения служит модернизация существующей системы, что приведет к заметному улучшению качества подаваемой воды.

Развитие системы водоснабжения с. Старый Тартас предусматривает:

-строительство станции 1 и 2-го подъема с автоматизированной подачей воды;

-установку блочно-модульной станции для очистки воды;

-реконструкцию водопроводной сети;

В случае увеличения численности населения поселка, существующую систему водоснабжения следует расширить на территории новой застройки (мощности существующей артезианской скважины это позволяют)

# 3.3 Баланс водоснабжения и потребления воды

# 3.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды

Хозяйственно-питьевую систему водоснабжения с.Старый Тартас обслуживает МУП «Новотартасское».

Таблица 7.

Существующий общий водный баланс подачи и реализации воды

| Показатель | Суточный объем, м3/сут | Годовой объём, м3/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Подача | 14,8 | 5180 |
| Потери при производстве и транспортировке, 17% | 2,5 | 881 |
| Водопотребление (с учётом неучтённых расходов, 10 %) | 16,2 | 5698 |
| Резервы производственных мощностей системы водоснабжения 20% | 3,2 | 1036 |

Расходы воды на нужды населения приняты, дифференцировано в зависимости от степени благоустройства жилого фонда согласно среднесуточным нормам потребления.

Коэффициент суточной неравномерности водопотребления, учитывающий уклад жизни населения, режим работы предприятий, степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели принят 1,3. Данный коэффициент определяет максимальные суточные расходы воды.

Таблица 8.

Суммарные суточные расходы воды по с.Старый Тартас

| № п/п | Характеристики | Ед. изм. | 2011 |  | 2012 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Средне-суточный расход | Максимальный расход воды в сутки | Средне-суточный расход | Максимальный расход воды в сутки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Водопотребление, всего: | м3/сут | 17,8 | 23,1 | 17,8 | 22,9 |
| 1.1 | Хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 14,8 | 19,2 | 14,8 | 19,2 |
| 1.3 | Неучтенные расходы | м3/сут | 3,0 | 3,9 | 0,4 | 0,5 |

# 3.3.2 Структурный баланс подачи воды по группам абонентов

В с. Старый Тартас из бюджетных организаций только организации поселкового уровня (школа, здравпункт). Из соцкульбыта – клуб.

Из коммерческих организаций – магазин, который не подключен к  централизованной водопроводной сети.

- Таблица 9.

Основные показатели системы водоснабжения

| N п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поднято воды, всего | тыс. м3/год | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| 2 | Подано воды в сеть | тыс. м3/год | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| 3 | Отпущено (реализовано) воды, всего | тыс. м3/год | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| 3.1 | в том числе населению | тыс. м3/год | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| 3.2 | бюджетным организациям, соцкультбыту | тыс. м3/год | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 4 | Утечки и неучтенный расход воды | тыс. м3/год | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 4.1 | то же в % к поданной в сеть | % | 17 | 17 | 17 | 17 |

- Расходы воды на пожаротушение и полив

Расходы воды на пожаротушение принимаются в соответствии с таблицей  5 СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.0401-85*.

Расчетное количество одновременных пожаров – 1. Расход воды на один наружный пожар составляет 10 л/сек., на один внутренний пожар – 5 л/сек. Продолжительность пожара составляет 3 часа. Следовательно, расход воды на тушение пожаров на первую очередь и расчетный срок по поселению составит 162,0 м3/сут.

Трехчасовой пожарный запас воды должен храниться в резервуарах чистой воды, емкость которых назначается из условий хранения запаса. Пополнение пожарных запасов производится за счет сокращения расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принято 50 л/сутки. Следовательно, расходы воды на поливку 15,6 м3/сут.

Свободный напор в сети у водоразборных колонок должен быть не менее 10 м. Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления при пожаротушении должен быть не менее 10 м.

- Материальный баланс системы (фактический)

Материальный баланс позволяет оценить фактическую нагрузку, приходящуюся на систему водоснабжения и очистные сооружения

Структура производства, передачи и потребления воды по факту оценивается следующим образом:

Поднято воды Q = 5,2 м3/сут.

Подано в сеть Q = 5,2 м3/сут.

Реализовано воды Q = 4,3 м3/сут.

Объем полезного отпуска воды определяется на основании нормативов водопотребления. Утечки и неучтенный расход воды составили. Q = 0,9 м3/сут., что составило 17 %.

По данным Института Экономики ЖКХ нормативный неучтенный расход и потери воды для Водоканалов России составляют не более 25%. В водном балансе с.Старый Тартас потери и неучтенный расход воды составляют в среднем 17%.

# 3.3.3 Сведения о фактическом потреблении населением воды

Так как дома не оборудованы приборами учета расхода воды суммарные суточные расходы воды по поселению приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети».

Таблица 10.

Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения (на одного жителя)

| № п/п | Степень благоустройства жилой застройки | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя среднесуточное, л/сут. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом без ванн с ванными и местными водонагревателями с централизованным горячим водоснабжением | 125 – 160 160 – 230 230 – 350 |
| 2 | Для районов застройки зданиями с водопользованием из водоразборных колонок удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя | 30 – 50 |

# 3.3.4 Описание существующей системы коммерческого учета

В с.Старый Тартас, Новотартасского сельсовета, Венгеровского района, Новосибирской области нет домов, оснащенных приборами учета расхода воды, что является нарушением федерального закона 261ФЗ от. 23.11.09. Поэтому программой развития системы водоснабжения предусматривается установка приборов учета воды.

# 3.3.5 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения с. Старый Тартас

В с.Старый Тартас, Новотартасского сельсовета, Венгеровского района, Новосибирской области дефицит производственных мощностей системы водоснабжения отсутствует. Резервные мощности составляют более 20%.

# 3.3.6 Прогнозные балансы подачи и реализации воды

При составлении схемы водоснабжения рассматривались два варианта:

- Количество домов и жителей не увеличивается, но возрастает степень благоустройства (увеличивается число домов, оборудованных внутренним водопроводом, душем, ваннами)

- Происходит увеличение населения (+10%) с одновременным улучшением категории жилья.

Таблица 11.

Существующий общий водный баланс подачи и реализации воды

|  | Вариант1 |  | Вариант2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Суточный объем, м3/сут | Годовой объём, м3/год | Суточный объем, м3/сут | Годовой объём, м3/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подача | 15,9 | 5540 | 17,5 | 6094 |
| Потери при производстве и транспортировке, 15% | 2,4 | 831 | 2,6 | 914 |
| Водопотребление (с учётом неучтённых расходов, 10 %) | 17,5 | 6094 | 19,2 | 6703 |

Расходы воды на нужды населения приняты, дифференцировано в зависимости от степени благоустройства жилого фонда согласно среднесуточным нормам потребления.

Так как программой развития предусматривается установка приборов учета расхода воды в жилых помещениях, методика расчета потребления будет производиться как по существующим нормативам, так и по реальному потреблению.

# 3.3.7 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов

В плане перспективного развития строительство новых бюджетных организаций не предусматривается. Но предусматривается подключение к сети существующего магазина

- Таблица 12.

Основные показатели системы водоснабжения

| N п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2024 Вар1 | 2024 Вар2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поднято воды, всего | тыс. м3/год | 5,7 | 5,7 | 6,3 | 6,7 |
| 2 | Подано воды в сеть | тыс. м3/год | 5,7 | 5,7 | 6,3 | 6,7 |
| 3 | Отпущено (реализовано) воды, всего | тыс. м3/год | 5,2 | 5,2 | 5,5 | 5,8 |
| 3.1 | в том числе населению | тыс. м3/год | 4,7 | 4,7 | 4,9 | 5,2 |
| 3.2 | бюджетным организациям, соцкультбыту | тыс. м3/год | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 3.3 | Коммерческим организациям | тыс. м3/год | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 |
| 4 | Утечки и неучтенный расход воды | тыс. м3/год | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,9 |
| 4.1 | то же в % к поданной в сеть | % | 17 | 17 | 15 | 15 |

Если в план развития будут внесены коррективы, существенно меняющие структуру села, то показатели следует пересчитать.

# 3.3.8 Перспективные балансы водоснабжения

Перспективные расходы на хозяйственно-питьевые нужды населения определены на основании СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения, , м3/сут, определяется по формуле: ,

где qж – норма расхода воды на потребителя, л/чел. в сут;  N – число жителей, чел.

Для расчета водопотребления прочих потребителей приняты следующие нормы водопотребления:

- общественно-деловые учреждения - 12 л на одного работника;

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды (с учетом потерь) принимается 2 м3/сут

Расход воды на полив Qп, м3/сут, принимается в расчете на одного  жителя 50 л/чел. в сутки. Количество поливок – 1.

Расход воды на полив территорий, , м3/сут, определяется по формуле:

,

где qп – норма расхода воды на полив, л/чел. в сут;

N – число жителей, чел.

Расход воды на полив принимается 15,9 м3/сут

Расходы воды на пожаротушение принимаются в соответствии с таблицей  5 СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.0401-85*. 15 л/с

Расчетное количество одновременных пожаров – 1. Расход воды на один наружный пожар составляет 10 л/с., на один внутренний пожар – 5 л/с. Продолжительность пожара составляет 3 часа. Следовательно, расход воды на тушение пожаров на первую очередь и расчетный срок по поселению составит 162,0 м3/сут.

Так как зоны дефицитов  не выявлены, то перераспределение основных потоков из зон с избытком в зоны с дефицитом производительности сооружений (использование существующих резервов для существующих  абонентов) не проектируется

# 3.3.9 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений

Сейчас потребляемая мощность водопроводной сети с. Старый Тартас принимается 25 м3/сут. (по максимальносуточному потреблению). Увеличение требуемой мощности с учетом обоих вариантов развития не превысит 35 м3/сут. Мощности существующей скважины будет достаточно, для обеспечения перспективного водопотребления.

# 3.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Так как водопроводные сети с. Старый Тартас состоят из асбоцементных труб, то необходима полная замена существующего водопровода. От оптимального выбора материала трубопроводов при замене трубопроводов водопроводной сети во многом зависит уровень ее надежности и экологической безопасности. К числу наиболее надежных труб, используемых для целей водоснабжения, относятся полиэтиленовые трубы из ПЭ 100 PN10 SDR17.

Трубы з ПЭ 100 PN10 SDR17 сочетают в себе уникальные свойства: коррозионную стойкость чугуна, механические свойства стали (пластичность, прочность на разрыв, ударопрочность, высокое относительное удлинение). Они стойки к пиковым нагрузкам под давлением, грунтовым нагрузкам и подвижке грунта при подземной прокладке, ударным нагрузкам при автомобильных и железнодорожных перевозках, выдерживают знакопеременные нагрузки.

Кроме замены водопроводных труб программой предусмотрено строительство станции 1 и 2-го подъема с автоматизированной подачей воды, а так же установка блочно-модульной станции для очистки воды.

Реконструкция действующих объектов и сооружений системы водоснабжения с. Старый Тартас в период действия схемы водоснабжения не предполагается.

Вывод из эксплуатации действующих объектов и сооружений системы водоснабжения с. Старый Тартас в период действия схемы водоснабжения не предполагается.

Внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами насосных станций предполагается осуществлять в рамках проекта по строительству новой станции 1 и 2го подъема.

В рамках реализации Программы будет проводиться поэтапное оснащение жилых зданий приборами учета расхода воды, с постепенным переходом от нормативной оплаты к оплаты за реальное потребление.

Согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» рекомендуется закольцевать существующую сеть.

С учетом требований п. 11.20 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» реконструкцию водопроводных сетей предлагается проводить с использованием полиэтиленовых труб ПЭ 100 PN10 SDR17.

На сети рекомендуется установка пожарных гидрантов, вантузов, и установка мокрых колодцев для опорожнения  в случае ремонта участков сети.

На вводах в здания установить отключающую арматуру и приборы учета расхода воды.

Схемы водоснабжения поселка представлены в приложении

Приложение №9. Схема расположения потребителей воды (по адресам);

Приложение №10 Схема расположения потребителей, колодцев и водопроводных колонок;

Приложение№11 Схема водоснабжения с учетом длины и диаметров трубопроводов;

# 3.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

В период реконструкции и нового строительства необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

- вынимаемый грунт складируется в специально отведённом месте и в минимальные сроки используется для обратной засыпки;

- строительный мусор вывозится на специальные полигоны;

- технический контроль в период вынужденного простоя или технологического перерыва;

- стоянка техники разрешается только при неработающем двигателе;

- по окончании работ по реконструкции и новому строительству все временные сооружения строительной площадки подлежат разборке и вывозу;

- по окончании работ по реконструкции и новому строительству восстанавливается растительный слой.

В целях предотвращения загрязнения, засорения и истощения водных ресурсов необходимо осуществление мероприятий по их охране. Так, в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации в границах водоохранных зон запрещаются:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних  лагерей, ванн.

Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством.

# 3.6 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

В соответствии с действующим законодательством в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий по строительству и  реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения включается весь комплекс расходов, связанных с проведением этих мероприятий. К таким расходам относятся:

- проектно-изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- приобретение материалов и оборудования;

- пусконаладочные работы;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

По с. Старый Тартарас капитальные вложения требуются на строительство станции подъема, блочно-модульной станции очистки воды и на реконструкцию существующих водопроводных сетей (с полной их заменой)

- Таблица 13.

Объемы капитальных вложений

| № | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Источник финансирования | Потребность в средствах |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Старый Тартас |  |  |  |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации на строительство водозаборной скважины и водопровода 4,41 км в с.Старый Тартас | 2013-2014 | МБ | 399. 400 |
| 2 | Строительство водозаборной скважины и водопровода 2 км в с.Старый Тартас | 2015 | МБ | 374.000 |
|  |  |  | ОБ | 6.052.000 |
|  |  |  | ВИ | 374.000 |
| 3 | Разработка проектно-сметной документации на строительство станции водоподготовки и водопровода с.Старый Тартас | 2016 | МБ | 100 000 |
| 4 | Строительство станции водоподготовки и водопровода 2,41 км в с.Старый Тартас | 2017 | МБ | 400.000 |
|  |  |  | ОБ | 6700.000 |
|  |  |  | ВИ | 400.000 |
| 5 | Разработка проектно-сметной документации на строительство водозаборной скважины и водонапорной скважины в с.Старый Тартас | 2018 | МБ | 200 000 |
| 6 | Строительство водозаборной скважины и водонапорной башни в с.Старый Тартас | 2019 | МБ | 215. 000 |
|  |  |  | ОБ | 3.870. 000 |
|  |  |  | ВИ | 215.000 |
|  | Итого |  | МБ | 1 688.400 |
|  |  |  | ОБ | 16 622 000 |
|  |  |  | ВИ | 989 000 |
|  |  |  | Всего | 19.299.400 |

Принятые сокращения: ОБ – областной бюджет;  МБ – местный бюджет; ВИ – внебюджетные источники.

# 3.7 Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

На данный момент качество подаваемой в водопроводную сеть воды не соответствует нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода», но после введения в эксплуатацию блочно-модульной станции очистки воды качество должно соответствовать нормам.

Надежность и готовность систем ресурсоснабжения подтверждается ежегодно выдачей паспорта готовности к работе в осенне-зимний период после проверки комиссией по оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций с участием органов исполнительной власти (Ростехнадзора, МЧС).

Качество услуг водоснабжения должно определяться условиями договора и гарантировать бесперебойность их предоставления, а также соответствие доставляемого ресурса (воды) соответствующим стандартам и нормативам.

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:

- Перебои в водоснабжении (часы, дни);

- Частота отказов в услуге водоснабжения;

- Давление в точке водоразбора (напор), поддающееся наблюдению и затрудняющее использование холодной воды для хозяйственно-бытовых нужд.

Таблица 14.

Параметры оценки качества предоставляемых услуг водоснабжения

| Нормативные параметры качества | Допустимый период и показатели нарушения (снижения) параметров качества | Учетный период (величина) снижения оплаты за нарушение параметров | Условия расчета |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | При наличии прибора учета | При отсутствии приборов учета |
| Бесперебойное круглосуточное водоснабжение в течение года |  |  |  |  |
| Постоянное соответствие состава и свойств воды стандартам и нормативам, установленным органами Госсанэпиднадзора России и органами местного самоуправления | Не допускается | За каждый час периода снабжения водой, не соответствующей установленному нормативу за расчетный период | _ | С 1 человека по установленному нормативу |

Основные показатели: соответствие качества очищенных вод нормам СанПиН - 89.

После реконструкции существующего водопровода потери воды при транспортировке снизятся до 15% (сейчас этот показатель чуть больше 17%).

Результаты электронного расчета сведены в таблицы и приложены к отчету

Приложение №12 Электронная модель водоснабжения, в которую входят следующие таблицы:

- Основные характеристики потребителей;

- Характеристика узлов сети (колонок, колодцев, гидрантов);

- Результаты гидравлического расчета по участкам.

# Выводы

Основным выводом, полученным в результате выполнения данной работы, является дальнейшее проведение централизации водоснабжения с учетом экономической обоснованности и обеспечения надежности водоснабжения, что приведет к снижению затрат на транспортировку воды и как следствие снижению затрат населения.

Основными стратегическими  мероприятиями по оптимизации существующей системы водоснабжения являются:

- Реконструкция сетей водопровода с использованием современных материалов;

- Строительство станции водоочистки;

- Модернизация существующей насосной станции;

- Установка приборов учета.

# Список литературы

- Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Водный кодекс Российской Федерации.

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание, М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003);

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2006г.  №306 «Об утверждении правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 28.03.2012 г. № 258 «О внесении изменений в Правила установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг».

# Список приложений

- Приложение №1 – Генеральный план Венгерского района;

- Приложение№2 – Карта функциональных зон;

- Приложение №3 – Генеральный план Новотартасского сельсовета;

- Приложение №4 – Опорный план;

- Приложение №5 – Карта комплексной оценки территории;

- Приложение №6 – Карта границ населенных пунктов;

- Приложение №7 – Карта размещения объектов местного значения;

- Приложение №8 – Карта инженерной инфраструктуры;

- Приложение №9. Схема расположения потребителей воды (по адресам);

- Приложение №10 Схема расположения потребителей, колодцев и водопроводных колонок;

- Приложение№11 Схема водоснабжения с учетом длины и диаметров трубопроводов;

- Приложение №12 Электронная модель водоснабжения.